Sułoszowa, 30.08.2013 roku

Nr: 271.16.2013







Uczestnicy postępowania

(wszyscy)

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Remont przepompowni ścieków w miejscowości Sułoszowa I
ogłoszonego w BZP Nr: 344102 - 2013; data zamieszczenia: 26.08.2013.
W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do zamawiającego dotyczące ww. przetargu Urząd Gminy Sułoszowa wyjaśnia:

Pyt. 1 Jaki  system  sterowania  i  monitorowania  GPRS  posiada  już  Zamawiający  wraz z określeniem  producenta  oprogramowania,  rodzajem  posiadanej  licencji,  rodzajem posiadanego sprzętu komputerowego (specyfikacja) na stacji dyspozytorskiej

Odp. 1 Zamawiający posiada i eksploatuje opracowany na jego potrzeby system monitorowania przepompowni i tłoczni ścieków w trybie on-line z wykorzystaniem technologii GPRS/3G do transmisji danych.
Typ licencji: Runtime
Stacja dyspozytorska składa się z zestawu komputerowego ( komputer stacjonarny + monitor LCD)
Operatorem systemu jest firma Control System z Poznania.


Pyt. 2 Jakie cechy systemu sterowania i monitorowania GPRS określone są jako kompatybilne z istniejącym systemem i będą weryfikowane przez Zamawiającego?

Odp. 2 Dostawca szafy sterowniczej powinien wyposażyć ją w moduł telemetryczny MT-101 firmy InVentia, antenę GSM montowaną na daszku szafy sterowniczej.
Przyporządkowanie sygnałów do wejść i wyjść modułu telemetrycznego powinno być identyczne jak na istniejących obiektach. Z uwagi na zachowanie kompatybilności systemu funkcjonalność oprogramowania aplikacyjnego modułów MT-101 musi być w pełni funkcjonalna z oprogramowanie zainstalowanym na istniejących obiektach.


Pyt. 3 Z uwagi na to, że Zamawiający określił w Załączniku 10 do SIWZ sposób przechowywania danych ze względu na ich bezpieczeństwo - dysk twardy komputera dedykowanego celom wizualizacji zlokalizowanego na terenie dyspozytorni, czy przedmiotem zamówienia jest dostawa w/w komputera? Jeżeli nie, jakie paramenty posiada sprzęt udostępniany przez Zamawiającego dla celów archiwizacji? 

Odp. 3 Dane pomiarowe przechowywane są na dysku wewnętrznym komputera będącego stacją dyspozytorską dodatkowo specjalne oprogramowanie dokonuje 1 raz na dobę proces kompresji i archiwizacji zebranych danych na nośniku zewnętrznym ( pamięć masowa podłączona do portu USB).
Przedmiotem zamówienia nie jest dostawa komputera a nowe obiekty mają pracować na istniejącym komputerze.


Pyt 4 Z uwagi na doświadczenie składającego zapytanie, w zakresie stosowanych technologii bezpieczeństwa  i  jakości  obsługi  danych,  firmy  nagrodzonej  tytułem  Innowator Podkarpacia  2009  za  Zintegrowaną  Platformę  Transmisji  i  Wymiany  Danych,  czy zamawiający dopuszcza przechowywania danych na serwerze składającego zapytanie?

Odp. 4 Zamawiający nie widzi merytorycznego uzasadnienia do przechowywanie danych na serwerach firm trzecich i nie jest zainteresowany usługą hostingu w żadnej postaci.


Pyt. 5 Co zamawiający rozumie jako: możliwość dystrybucji zarejestrowanych danych w sieci wewnętrznej firmy (Intranecie)? 

Odp. 5 Zagadnienie dystrybucji zarejestrowanych danych w sieci Intranet jest realizowane z wykorzystaniem mechanizmów zawartych w systemie SCADA.
z poważaniem

Wójt Gminy Sułoszowa

/Stanisław Gorajczyk/

