Opis przedmiotu zamówienia.
Wykonanie  remontu przepompowni ścieków  w gminie Sułoszowa.

1. Założenia 
Celem niniejszego zadania jest przeprowadzenie remontu czterech sztuk przepompowni ścieków które uległy uszkodzeniu w związku z lokalnymi podtopieniami, które miały miejsce w bieżącym roku.
2. Aktualny status i lista obiektów

Remont obejmuje 4 szt. przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Sułoszowa:
Poniżej wyszczególniono nazwy opisywanych obiektów:

· Przepompownia PS-2 (dz. ew. 1794/3) – Ferdek
· Przepompownia PS-5 (dz. ew. 1880/2) – Szymański
· Przepompownia PS-5 (dz. ew. 1681) – piekarnia
· Przepompownia PS-8 (dz. ew. 1414) – Żurek
Każdy z wymienionych obiektów uległ uszkodzeniu w skutek silnych opadów deszczów co skutkowało zamuleniem i uszkodzeniem elementów hydraulicznych oraz elektrycznych w/w obiektów.
3. Zakres prac.
W kolejnym punkcie przedstawiono zakres prac związanych z remontem poszczególnych obiektów.
3.1. Przepompownia PS-2 (dz. ew. 1794/3) – Ferdek
W zakresie remontu uszkodzonej przepompowni PS-2 znajdują się:

- Dostawa i montaż nowego układu sterowania 2x2,0  kW wyposażonego w monitoring GPRS kompatybilny z istniejącym systemem pracującym na terenie Gminy

- Dostawa i montaż czujników sterujących 

(2x pływak  + 1x sonda hydrostatyczna 4-20 mA) 

- Dostawa i montaż  pompy typu: NP 3085.182.0450417MT460 2,0 kW
3.1. Przepompownia PS-5 (dz. ew. 1880/2) – Szymański
W zakresie remontu uszkodzonej przepompowni PS-5 znajdują się:

- Dostawa i montaż nowego układu sterowania 2x2,0  kW wyposażonego w monitoring GPRS kompatybilny z istniejącym systemem pracującym na terenie Gminy

- Dostawa i montaż czujników sterujących 

(2x pływak  + 1x sonda hydrostatyczna 4-20 mA) 

- Wykonanie remontu pompy typu NP 3085.182.0450417MT460 2,0 kW – 1szt
3.1. Przepompownia PS-5 (dz. ew. 1681) – piekarnia
W zakresie remontu uszkodzonej przepompowni PS-5 znajdują się:
- Dostawa i montaż nowego układu sterowania 2x2,0  kW wyposażonego w monitoring GPRS kompatybilny z istniejącym systemem pracującym na terenie Gminy

- Dostawa i montaż czujników sterujących 

(2x pływak  + 1x sonda hydrostatyczna 4-20 mA) 

- Dostawa i montaż  pompy typu: NP 3085.182.0450417MT460 2,0 kW
3.1. Przepompownia PS-8 (dz. ew. 1414) – Żurek 
W zakresie remontu uszkodzonej przepompowni PS-5 znajdują się:

- Dostawa i montaż nowego układu sterowania 2x2,0  kW wyposażonego w monitoring GPRS kompatybilny z istniejącym systemem pracującym na terenie Gminy

- Dostawa i montaż czujników sterujących 

(2x pływak  + 1x sonda hydrostatyczna 4-20 mA) 

- Dostawa i montaż zaworu zwrotnego DN50 – 1szt

- Wykonanie remontu pompy typu DP 3068.180 MT47066 2,0 kW – 1 szt.
Zaplanowane prace mają na celu przywrócenie obiektom bezawaryjny i autonomiczny cykl pracy wraz z możliwością zdalnego podglądu on-Line wraz z możliwością sterowania. 
Wykonawca robót przed rozpoczęciem prac dokona oględzin przygotowanych do remontu przepompowni oraz uzgodni z Zamawiającym kolejność wykonywanych prac jak i zapewni ciągły odbiór ścieków w czasie wykonywanego remontu.

str. 1

