Sułoszowa, 12.12.2011 roku

UG.271.21.2011







Uczestnicy postępowania

(wszyscy)

dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 271.21.2011 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Sułoszowej III” 
ogłoszonego w BZP Nr: 405280 - 2011; data zamieszczenia: 30.11.2011.
W odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły do zamawiającego dotyczące ww. przetargu Urząd Gminy Sułoszowa wyjaśnia:

Pytanie nr 1 – Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa zamówień publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). A w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

Odpowiedź: Tak, wyroby budowlane wbudowane w obiektach w ramach realizacji niniejszej inwestycji powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie.
Pytanie nr 2 – W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzenia do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.
Odpowiedź: Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych w umowie warunkach. Od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie w odniesieniu do zastosowanych wyrobów.
Pytanie nr 3  – Czy zamawiający udzieli zgody na montaż studzienek kontrolnych betonowych 
o średnicy ( 1500 mm? W zadaniu zaprojektowano te studnie jako (1400 mm, a jako standardowe produkowane są studnie( 1500 mm 
Odpowiedź: Studzienki betonowe z kręgów DN 1400 znajdują się w asortymencie produkcji wielu firm działających w Polsce. Jednakże dopuszczalne jest zastosowanie studni o średnicy wewnętrznej 1500mm.
Pytanie nr 4 Prosimy o uściślenie, jakiego typu armatura żeliwna ma się znaleźć w studniach kontrolnych gdyż inaczej jest w opisie technicznym inaczej na rysunku szczegółowym.
Odpowiedź: Właściwe wyposażenie studzienek kontrolnych zostało pokazane na rysunku szczegółowym projektu wykonawczego nr 13.
Pytanie nr 5 – Czy referencje z wykonania robót samodzielnie, ale jako podwykonawca będą brane pod uwagę?
Odpowiedź:  Roboty wykonane samodzielnie będą brane pod uwagę.
Pytanie nr 6 – Czy kilka robót (więcej niż dwie) można łącznie składać się na 15 km?

Odpowiedź: Można łączyć kila robót.
Pytanie nr 7  – Czy roboty, w których jest wykonywana kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna równocześnie (w trakcie jednego zadania) są brane pod uwagę?  

Odpowiedź: Roboty te będą brane pod uwagę.
Pytanie nr 8 – W związku z tym, że zgodnie z dokumentacją przetargową przepompownie mają być monitorowane, czy nowobudowane przepompownie ścieków mają być dostosowane bądź wpięte do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji, a jeżeli tak to do jakiego i jaka firma zajmuje si LISTNUM ę jego obsługą?
Odpowiedź: Należy przewidzieć i zrealizować system monitoringu przepompowni poprzez włączenie go do istniejącego systemu na zasadzie rozbudowy.
Pytanie nr 9  – W przedmiarze „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sułoszowa”, w dziale nr 3 
– „Odwodnienie do rozliczenia na budowie” występuje pozycja nr 18 – „studzienki rewizyjne 
i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku, z kręgów betonowych, kategoria gruntu III, 
Fi 800 mm – 168 szt.”, natomiast brak jest jakiejkolwiek wzmianki o ww. pozycji w Specyfikacji Technicznej jak również w Opisie Technicznym w Projekcie Wykonawczym, w związku z tym Wykonawca prosi o uzupełnienie informacji.  

Odpowiedź: W Szczegółowej Specyfikacji Technicznej w pkt. 2 Materiały (str.38) powinien znaleźć się dodatkowo zapis:

„studzienki zbiorcze z kręgu prefabrykowanego ø 0,8m i wysokości 0,5m”
Pytanie nr 10  –  Czy Inwestor dopuszcza wykonanie korpusów pompowni oraz studni pełniących funkcję „retencyjną” z betonu wibroprasowanego klasy C 35/45, wodoszczelnego W8 
i mrozoodpornego F150 – korpus z w/w materiału może być posadowiony w terenie jezdnym 
o obciążeniu do 40T bez dodatkowych zabezpieczeń, nie wymaga stosowania dodatkowych płyt dociążających i kotwiących? 

Odpowiedź: Nie.
Pytanie nr 11  – Prosimy o udostępnienie projektu geologicznego.
Odpowiedź: Umieszczono na stronie internetowej zamawiającego jako załącznik do SIWZ
Pytanie nr 12  – Co należy wycenić w poz. 51, 74, 87, 101, 108, 123 „Kolizje z wodociągiem”
 w „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułoszowej”
Odpowiedź: W powyższych pozycjach należy wycenić zabezpieczenie skrzyżowań 
z istniejącym uzbrojeniem terenu (wg rys.18 projektu wykonawczego).Jest to informacja dla Wykonawcy, że występuje istniejące uzbrojenie, które koliduje z prowadzoną inwestycja. Jest to zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia np. przez ułożenie wodociągu w korytku drewnianym podwieszonym za pomocą stalowych obejm do belki drewnianej położonej na górnej krawędzi wykopu. Wykonawca może zastosować zupełnie inne, poprawne rozwiązanie niż podaje projekt, ale zarówno projekt jak i przedmiar podają pewien sposób zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejącego uzbrojenia.
Pytanie nr 13 – Co należy wycenić w poz. 52 „Kolizje kanałem sanitarnym” w „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułoszowej”
Odpowiedź: W powyższej pozycji należy wycenić zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu (wg rys.18 projektu wykonawczego). J/w
Pytanie nr 14  – Czy w pozycji 53 należy wycenić rury Arota dwudzielne 9 kpl po L=3,2 m? Analogicznie w poz. 54
Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 15  – Jakie rury Arota należy wycenić w poz. 57 „kolizje z gazem ...” (średnica, długość)?

W poz. 61, 79 należy wycenić oznakowanie studni na kanalizacji sanitarnej? Prosimy o umieszczenie wzoru tabliczki do oznakowania kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź: W powyższej pozycji należy wycenić zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu (wg rys.18 projektu wykonawczego).

Kanalizacja grawitacyjna nie wymaga oznakowania studzienek tabliczkami orientacyjnymi – błąd w przedmiarze.
Pytanie nr 16  – Co należy wycenić w poz. 88, 109 „Kolizja z gazem” w „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułoszowej”
Odpowiedź: W powyższej pozycji należy wycenić zabezpieczenie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu (wg rys.18 projektu wykonawczego)
Pytanie nr 17  – Ogłoszenie Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułoszowej III str. IV.3)ZMIANA UMOWY „Zaniechania wykonania części robót - zmiana taka spowoduje zmniejszenie zakresu rzeczowego poprzez ograniczenie liczby instalowanych oczyszczalni ścieków w stosunku do przewidzianych w kontrakcie i związanych z tym robót towarzyszących w przypadku: - nie wyrażenia zgody właściciela nieruchomości na przeprowadzenie robót budowlanych lub jeżeli wykonanie tych robót budowlanych stoi w sprzeczności z interesem osób prywatnych, dla których oczyszczalnia miała być wykonana, - konieczność zaniechania robót budowlanych z uwagi na wystąpienie obiektywnych przyczyn technicznych uniemożliwiających wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, - wystąpienia innych prawnych lub technicznych okoliczności uniemożliwiających w sposób obiektywny wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy.” Czy powyższe kwestie będą rozliczane zgodnie z par.5 ust. 6 umowy?

Odpowiedź: Zamawiający dokonał ZMIANY OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU aktualizując między innymi zapis ww. punktu. Ewentualne roboty dodatkowe i uzupełniające będą rozliczane zgodnie z par.5 ust. 6 umowy.
Pytanie nr  18 - Dlaczego roboty ziemne mechaniczne  70%  należy przetransportować ?

Odpowiedź: Roboty ziemne mechaniczne z transportem urobku 70% - grunt należy przetransportować z uwagi na ciasną zabudowę i możliwy problem z odkładem wzdłuż wykopu.

Pytanie nr 19 -  Opisy techniczne z podaniem ilości  przekroczeń dróg wojewódzkich są niezgodne 
z rysunkami. 
Odpowiedź: Zarówno w opisach jak i na rysunkach jest podana poprawna ilość przekroczeń drogi wojewódzkiej nr 773 – 7szt. 
Pytanie nr 20 - Informujemy, że przewierty pod drogami wojewódzkimi wymagają szczególnych zabezpieczeń ściankami szczelnymi - brak takich pozycji w przedmiarach.

Odpowiedź: Zabezpieczenie komór przewiertowych ujęte jest w poz. przedmiarowej 5.

Pytanie nr 21 - Przewierty -  opis techniczny  p. 4.1.5  rurami z izolacją ZO2  - informujemy, że przy wykonywaniu przewiertów izolacja rur jest  zniszczona .

Odpowiedź: Należy użyć rur z izolacją.

Pytanie nr 22 - Prosimy o informację, czy na długości zadania 8405,00m grunty są tak niekorzystne, że trzeba zabezpieczyć geowłókniną tj.  95% kanału grawitacyjnego.  – przedmiar poz. 24. 

Odpowiedź: Geowłóknina została zastosowana przy odwodnieniu wykopów, jako tkanina filtracyjna, a nie jako zabezpieczenie kanału grawitacyjnego.

Roboty związane z odwodnieniem mogą wystąpić na budowie lub nie. Zależy to od terminu 
w jakim będzie wykonywana inwestycja, dlatego w rozdziale jest dopisek ,,do rozliczenia na budowie’’- jest w gestii Wykonawcy jaki zakres tych robót wycenić. Zarówno projekt jaki 
i przedmiar robót sygnalizują, że należy liczyć się z tego typu robotami. 

Pytanie nr 23 - Informujemy, że rury przewiertowe i rury ochronne zakładane w wykopie powinny stanowić oddzielną  poz. przedmiarową.
Odpowiedź: W przedmiarze dokładnie podano rury ochronne i przewierty z opisem ich lokalizacji.
z poważaniem

Wójt Gminy Sułoszowa

/Stanisław Gorajczyk/

